PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO (SAP)

I SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN)

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW TRÓJCY W ZAKLIKOWIE,

POW. STALOWA WOLA  UL. LUBELSKA 4, DZIAŁKA 1807, 34-470 Zaklików

INWESTOR:

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. ANNY

W ZAKLIKOWIE, UL. LUBELSKA 4, 34-470 Zaklików

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRONET ARTUR ŁUCKA

DYS UL. POPRZECZNA 18, 21-003 CIECIERZYN

NIP 713-257-98-74

T. 791559667

AUTORZY OPRACOWANIA:

| Funkcja | Projektant | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Artur Łucka upr. bud. LUB/0135/PWOE/10 | 06.2016 |  |
| WSPÓŁPRACA | Wojciech Walat | 06.2016 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Kamil Kalinowski upr. bud. LUB/0211/POOE/11 | 06.2016 |  |

LUBLIN, CZERWIEC 2016r.

- ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI PROJEKTU

CZĘŚĆ OPISOWA

I.	ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI PROJEKTU	2

II.	UZGODNIENIA ORAZ UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI	3

III.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	4

IV.	DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA	5

4.1.	Podstawa opracowania	5

4.2.	Załączniki	5

4.3.	Przedmiot i zakres opracowania	5

4.4.	Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego	5

V.	OPIS TECHNICZNY	7

5.1.	INFORMACJE OGÓLNE	7

5.2.	SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO	7

5.2.1.	Opis funkcjonalny systemu alarmu pożarowego SAP	7

5.2.2.	Opis techniczny systemu alarmu pożarowego SAP	7

5.2.3.	Zasilanie urządzeń SAP	8

5.2.4.	Wybór wariantu alarmowania Systemu SAP	8

5.2.5.	Monitorowanie sygnałów SAP	8

5.2.6.	Oprzewodowanie systemu SAP	8

5.2.7.	Obliczenia techniczne instalacji SAP	9

5.3.	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN)	10

5.3.1.	Opis funkcjonalny systemu SSWiN	10

5.3.2.	Dobór i lokalizacja urządzeń	10

5.3.3.	Zasilanie urządzeń	10

5.4.	ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE	11

5.5.	UWAGI KOŃCOWE	11

VI.	INFORMACJA BIOZ	12

VII.	ZAŁĄCZNIKI	15

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

T-01	SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO

T-02	PLAN INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO - RZUT W POZIOMIE ok.1,0m

T-03	PLAN INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO - RZUT W POZIOMIE ok. 5,5m

T-04	SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

T-05	PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU - RZUT W POZIOMIE ok.1,0m

T-06	PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU - RZUT W POZIOMIE ok.5,5m

T-07	PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH W BUDYNKU DZWONNICY - RZUT PRZYZIEMIA

UZGODNIENIA ORAZ UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. tekst jednolity) oświadczamy, że:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

„BUDOWY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO (SAP) I SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN) W KOŚCIELE P.W. ŚW TRÓJCY W ZAKLIKOWIE,

POW. STALOWA WOLA  UL. LUBELSKA 4, DZIAŁKA 1807”

Dla Inwestora:

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. ANNY

W ZAKLIKOWIE, UL. LUBELSKA 4

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT								SPRAWDZAJĄCY

- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

  - Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

  - zlecenie Inwestora;

  - wizja lokalna na obiekcie;

  - uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

  - obowiązujące normy i przepisy budowlane.

  - Załączniki

- Kopie uprawnień projektantów.

- Kopie zaświadczeń z Izb Inżynierów Budownictwa.

- Kopie autoryzacji i zaświadczeń

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji systemu alarmu pożarowego SAP i systemu sygnalizacji i włamania SSWiN w kościele P.W. ŚW TRÓJCY W ZAKLIKOWIE. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kościół pod względem zagrożenia pożarowego należy zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi  ZL I – zawierający pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.

Zakresem projekt obejmuje:

  - centralę sygnalizacji alarmu pożarowego SAP;

  - rozmieszczenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i sygnalizatorów na obiekcie;

  - centralę systemu SSWiN;

  - rozmieszczenie elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN na obiekcie;

  - lokalizację kamery do zliczania osób odwiedzających obiekt;

  - dobór urządzeń wspomagających dostęp dla niepełnosprawnych w tym pętli indukcyjnej we wskazanych pomieszczeniach kościoła oraz infokiosku;

  - wyposażenia dzwonnicy przykościelnej w czujki ochrony pożarowej;

  - wyposażenia dzwonnicy przykościelnej w elementy systemu SSWiN.

  - Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego

- PN-93/E/08930 - Systemy Alarmowe (dwa arkusze) w zakresie dotyczącym konserwacji systemu,

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-E 08350-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej,

- PN-EN 50131 – Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu (odpowiednie arkusze)

- PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z późn. Zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z późn. zm.) – tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156

- Warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i zasady ich uzgadniania.

- OPIS TECHNICZNY

  - INFORMACJE OGÓLNE

Kościół parafialny P.W. ŚW TRÓJCY W ZAKLIKOWIE usytuowany jest w centrum miejscowości, przy ul. Lubelskiej 4 na dz. nr 1807, w pow. Stalowa Wola. Kościół wykonany jest z materiałów murowych ciężkich. Konstrukcja więźby dachu drewniana. Powierzchnia użytkowa kościoła wynosi około 402m2.

  - SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO

    - Opis funkcjonalny systemu alarmu pożarowego SAP

Projektowany system będzie pełnił następujące funkcje :

  - przekazanie sygnału sterującego do systemu monitoringu PSP za pośrednictwem Urządzenia Transmisji Alarmów –UTA(poza opracowaniem);

  - monitorowanie stanu czujek pożarowych;

  - sygnalizacja optyczno-akustyczna stanu zagrożenia pożarowego.

    - Opis techniczny systemu alarmu pożarowego SAP

Głównym elementem systemu sygnalizacji pożaru jest adresowalna mikroprocesorowa centrala CSP typu Polon 4100, prod. Polon-Alfa. Centrala zostanie usytuowana w pomieszczeniu zachrystii.

W celu zwiększenia niezawodności pracy systemu projektuje się użycie czujek wielodetektorowych tj. detektorów optyczno–temperaturowych. Czujki te będą montowane bezpośrednio do sufitu galerii i konstrukcji poddasza w przeznaczonych do tego gniazdach typu GZ40. Dodatkowo w nawie głównej projektuje się czujki liniowe dymu. Celem połączenia elementów detekcji pożaru w dzwonnicy z systemem SSP w kościele zaprojektowano czujki radiowe w dzwonnicy i odbiornik fal radiowych w budynku kościoła. Rozmieszczenie elementów zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Charakterystyka typów pożarów w zależności od spalanego materiału oraz dobór typu czujek:

TF1 – płomieniowe spalanie celulozy (drewno);

TF2 – szybki rozkład termiczny-piroliza (drewno);

TF3 – pożar tlący(bawełna);

TF4 – płomieniowe spalanie tworzywa (poliuretan).

Dla wykrycia wszystkich wymienionych wyżej typów pożarów należy zastosować wielodetektorowe (optyczno-termiczne) czujki pożaru dla których klasa, określona literą „B” stanowi o przydatności w detekcji pożarów testowych TF1÷TF4. Użyte w obiekcie czujki zgodnie z deklaracją producenta są przydatne do wykrywania pożarów testowych TF1÷TF6 i TF8.

Przy wyjściu głównym z kościoła, oraz przy centrali sygnalizacji alarmu pożarowego projektuje się zastosowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych w taki sposób aby odległość do najbliższego ROP nie przekraczała 30m. Podejścia kablami do czujek, ostrzegaczy i sygnalizatorów wykonać w rurkach typu peszel układanych pod warstwą okładziny wykończeniowej ściany i sufitu. Każdy element systemu posiada wbudowany izolator zwarć.

Wszystkie projektowane urządzenia posiadają wymagane atesty CNBOP w Józefowie k. Otwocka lub innego ośrodka certyfikującego leżącego na terenie UE.

W projekcie zastosowano kompletny system, którego producentem jest firma Polon-Alfa, posiadająca niezbędne certyfikaty na użyty osprzęt.

    - Zasilanie urządzeń SAP

Zasilanie do centrali CSP należy wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy usytuowanej w pomieszczeniu zakrystii. W tym celu w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej należy dobudować pole odpływowe przed wyłącznikiem głównym, zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowym o charakterystyce B i prądzie zadziałania 10A. Z pola należy wyprowadzić przewód HDGs PH90 3x2,5 bezpośrednio do szafki centrali CSP.

Na wypadek awarii zasilania, system SAP posiada własne zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów kwasowych-żelowych SLA o pojemności minimalnej 24Ah, zabudowanych w centralce CSP, w celu zapewnienia zasilania awaryjnego, przez okres minimum 72 godzin po zaniku napięcia sieciowego.

    - Wybór wariantu alarmowania Systemu SAP

System SAP może pracować w kilku kombinacjach wariantów alarmowania.

Na obiekcie projektuje się organizację alarmowania II stopniową. Alarm I stopnia jest alarmem wstępnym, wymagającym zawsze rozpoznania zagrożenia. Alarm II stopnia jest alarmem głównym powodującym uruchomienie procedur pożarowych.

W systemie należy zaprogramować czasy opóźnień dla alarmu:

T1=30s – czas na potwierdzenie alarmu I stopnia;

T2=5min.- czas na rozpoznanie zdarzenia przed alarmem II stopnia.

    - Monitorowanie sygnałów SAP

Projektowany system SAP przystosowany jest do przesyłania sygnałów do PSP. System wyposażony jest w wyjścia przekaźnikowe przekazujące sygnał o pożarze lub awarii do nadajnika UTA. Z nadajnika sygnał przekazywany jest do Stacji Monitorowania Alarmu a stamtąd do najbliższej jednostki PSP.

Inwestor jest zobowiązany do podpisania umowy z firmą świadczącą usługi monitoringu do PSP.

    - Oprzewodowanie systemu SAP

Linie detekcyjne wykonać przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8 układanych w tynku na trasach pokazanych zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Linie sygnalizacji alarmu pożarowego (do sygnalizatorów optyczno-akustycznych) wykonać przewodem HDGs PH90 2x2,5.

Przewody ognioodporne należy mocować w sposób zapewniający wymaganą odporność ogniową systemu kablowego, łącznie z mocowaniami.

    - Obliczenia techniczne instalacji SAP

  - SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN)

    - Opis funkcjonalny systemu SSWiN

Kościół parafialny jest obiektem wolnostojącym, murowanym. W obiekcie dostępne są trzy wejścia: wejście do zachrystii – użytkowane na co dzień, wejście do główne do kościoła – otwierane na czas liturgii, oraz wejście do kaplicy otwierane wedle wskazań proboszcza. Okna w obiekcie w większości nie otwieralne. W części zakrystii z możliwością otwierania – wyposażyć w kontaktrony.

Potencjalne zagrożenia przestępcze to:

  - kradzież sprzętu liturgicznego lub nagłośnieniowego;

  - dewastacja wnętrza kościoła,

  - zagrożenie zdrowia i życia służb kościelnych.

Stan zagrożenia wykrywany jest w przypadku pobudzenia czujek kontaktronowych wejść lub naruszenia stref ochronnych czujek ruchu.

    - Dobór i lokalizacja urządzeń

System sygnalizacji włamania i napadu oparty został na urządzeniach firmy Satel. Dla projektowanej instalacji wybrana została centralka alarmowa Versa 15 wraz z ekspanderami INT-E, rozszerzającymi ilość fizycznych wejść systemu. Całość, z akumulatorem 24Ah, należy umieścić w obudowie OPU-4P i zamontować w pomieszczeniu Zakrystii. W systemie wykorzystano czujki ruchu PIR (Aqua Plus) oraz czujki dualne (Cobalt Plus).  Wejścia zabezpieczono kontaktronami S4. Programowanie i nadzór systemu realizowany będzie za pomocą manipulatora Versa-LCD-GR, umieszczonego w obudowie AWO352, zamontowanych w Zakrystii.

Sygnalizacja alarmu odbywać się będzie poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, SP-4001R oraz dodatkowo przez moduł transmisji alarmu przez sieć GSM (urządzenie GPRS-T1).

    - Zasilanie urządzeń

System sygnalizacji włamania i napadu projektuje się zasilić napięciem 230V z istniejącej tablicy elektrycznej, poprzez nowo projektowane zabezpieczenie S301 B6A. W przypadku braku zasilania systemu, zapewnione jest jego podtrzymanie z akumulatora 24Ah.

UWAGA

Projekt nie obejmuje połączeń montażowych oraz oprogramowania, które z uwagi na poufny charakter instalacji wykonane są w czasie prowadzenia robót wg instrukcji serwisowych producentów urządzeń.

  - ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

Alternatywne urządzenia i rozwiązania  techniczne są  możliwe  w  przypadkach,  kiedy  proponowane  systemy  są  mniej kosztowne i co najmniej równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie, w stosunku do tych, wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim powinny towarzyszyć wszelkie informacje konieczne  dla  kompletniej  oceny  przez  Projektanta,  łącznie  z  rysunkami,  obliczeniami projektowymi,  specyfikacjami  technicznymi,  przedziałem  cen,  proponowaną  technologią  budowy i innymi istotnymi szczegółami.

Jeżeli  oferent  zdecyduje  się  na  zastosowanie  rozwiązania  alternatywnego,  powinien do oferty dołączyć pisemną zgodę od Projektanta, stwierdzającą o równoważności technicznej i funkcjonalnej proponowanych rozwiązań.

  - UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z:

  - warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych;

  - obowiązującymi przepisami i normami;

  - instrukcjami DTR urządzeń.

Po wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru wskazane jest uruchomienie  transmisji sygnału o pożarze do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP za pośrednictwem systemu transmisji alarmów.

Przed  oddaniem  systemu  do  pracy  należy  przeprowadzić  próby  sprawności  działania całości urządzeń i instalacji.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanieść do dokumentacji kolorem czerwonym i przekazać jeden egzemplarz Użytkownikowi.

Po zakończeniu robót instalatorskich należy zapewnić należytą konserwację systemu, a w  trakcie  eksploatacji  systemu,  powinien  być  zapewniony  stały  i  szybki  dostęp  do wszystkich miejsc zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmu.

Sprawdzający									Projektant

- INFORMACJA BIOZ

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

„BUDOWY INSTALACJI SYSTEMU ALARMU POŻAROWEGO (SAP) I SYSTEMU SYGNALIZACJIWŁAMANIA I NAPADU (SSWiN) W KOŚCIÓŁ P.W. ŚW TRÓJCY W ZAKLIKOWIE,

POW. STALOWA WOLA  UL. LUBELSKA 4, DZIAŁKA 1807”

6.2. Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji niskoprądowych wewnętrznych:

- budowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru;

- budowa instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu;

- montaż i podłączenie urządzeń do zasilania w istniejącej rozdzielnicy elektrycznej.

6.3. Kolejność wykonywania robót

- zagospodarowanie placu budowy;

- trasowanie i ułożenie przewodów na obiekcie;

- montaż i podłączenie osprzętu instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu

- ułożenie kabla zasilającego i podłączenie do tablicy;

- pomiary

- odbiór prac.

6.4. Istniejące obiekty budowlane

Na placu budowy występują: istniejące instalacje nn.

6.5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują.

6.6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

6.6.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia właściwej wentylacji,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku. W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

6.6.2 Roboty montażowe i wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości itp.),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

6.6.3 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6.7. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6.8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Prace wykonywane w miejscach skrzyżowań z istniejącymi instalacjami należy prowadzić ręcznie pod szczególnym nadzorem. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne i ważne badania lekarskie i powinni być wyposażeni w odpowiednie narzędzia oraz w odpowiednią odzież roboczą.

Opracował:

- ZAŁĄCZNIKI